簡易専用水道の布設工事に当たり

- 点検、清掃、修理等に支障のない空間が確保されること。

水槽上部の空間　１００㎝以上を標準

側壁部空間　　６０㎝以上を標準

底部空間　　６０㎝以上を標準

- 水槽周辺にごみ、汚物等が置かれてなく、たまり水、湧水等がない清潔な状態が確保されること。

- 水槽周辺は、砕石等で敷き詰めるかコンクリート又はアスファルト舗装が望ましい。

- 鳥害対策　鳩や他の鳥の止まり木となるようなものがないこと。

- ポンプ室等が物置として使用されないこと。

- ごみ焼却炉、ごみ集積場、ボイラー煙突、汚水処理施設、水洗冷却塔等が近くにないこと。

- 屋内設置水槽の場合、換気、結露、排水対策がとられていること。

- 水　槽　本　体

  - 点検、清掃、修理等に支障のない形状であること。

  - 亀裂、又は漏水している箇所がないこと。

  - 雨水等が入り込む開口部や接合部のすき間がないこと。

  - 水位電極部、揚水管等の接合部が固定され、防水密閉されていること。

  - 水槽の各区画毎に直径６０㎝以上の点検用マンホールが設置されること。

  - 接合部、及びパッキンの不良がないこと。

  - 水槽上部は水たまりの出来ない構造となること。

- 水　槽　内　部

  - 当該施設以外の配管設備が設置されないこと。

  - 流入口と流出口が接近していないこと。（槽内の水循環が悪くなる。）

  - 設置完了時は内部清掃を実施すること。

  - 供給開始前に水質検査を実施すること。

- 水槽マンホール

  - ふたが防水密閉型のものであって、ほこりその他衛生上有害なものが入らないこと。

  - 点検等を行う者以外の者が容易に開閉できない構造であること。

  - ふた又は枠側には、適度な弾力性があるパッキンが全周に取り付けられること。

  - ふたが施錠された状態で、がたつきがないこと。

  - マンホール面は、槽上面から衛生上有効に１０㎝以上立ち上がっていること。

- 水槽のオーバーフロー管

  - 槽内水のあふれ面から十分な下り幅があり、管端部に防虫網があること。

  - 防虫網の網目は２㎜目程度を適当とする。

  - 管端部が排水桝及び排水管に直接結合していないこと。

  - 間接排水として、排水口空間（１５㎝以上）を確保すること。

  - 管端部は、その状態が確認できる場所にあること。

- 水槽の通気管

  - 管端部は、下向きとし防虫網があること。

  - 通気に有効な断面積は、揚水管管径の１／2の管径に相当する面積以上であること。

- 水槽の水抜管

・　防虫網の網目は２㎜目程度を適当とする。

  - 管端部が排水桝及び排水管に直接結合していないこと。

  - 間接排水として、排水口空間（１５㎝以上）を確保すること。

  - 管端部は、その状態が確認できる場所にあること。

  - バルブ操作が容易であること。

- 給　水　管

  - 雑用水道、井戸水、工業用水、排水等の水道水以外の配管と直接連結されていないこと。

  - 受水槽を異にする消火用配管が直接連結されていないこと。